Оглавление

1. СОВРЕМЕННОЕ И ПРОГНОЗИРУЕМОЕ СОСТОЯНИЕ ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ	4

1.1 Технико-экономические показатели муниципального образования	4

1.2  Краткая характеристика физико-географических и климатических условий	6

1.2.1  Климат	6

1.2.2	Рельеф и почвенный покров	7

1.2.3	Гидрография и гидрология	8

1.3 Характеристика населенного пункта	8

2. СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ	9

2.1 Основные сведения о системе теплоснабжения	9

2.2 Бесхозные объекты	10

3. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ	10

3.1 Жилищное строительство	10

3.2 Теплоснабжение	10

3.2.1 Анализ схемы теплоснабжения поселения	11

3.2.1.1 Топливные балансы источников тепловой энергии и система обеспечения топливом.	13

3.2.2 Температурный график тепловой сети	13

Рисунок 1 -  Температурный график системы теплоснабжения	14

3.2.3 Источники теплоснабжения	14

3.2.4 Схема системы теплоснабжения	15

4. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ  И ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ	16

4.1 Предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии	16

4.2  Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей	16

5. ИНВЕСТИЦИИ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ ОБЪЕКТОВ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ	17

5.1 Инвестиции в источники теплоснабжения	17

5.2 Инвестиции в тепловые сети	18

6. РЕШЕНИЕ ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ ЕДИНОЙ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ	19

7. РЕШЕНИЯ ПО БЕСХОЗЯЙСТВЕННЫМ ТЕПЛОВЫМ СЕТЯМ	21

Приложение 1 – Температурный график котельной_______________________________22

Приложение 2 - Карта-схема села Борцово МО Борцовского сельсовета НСО_________23

Приложение 3 - Копия технического задания на разработку схемы теплоснабжения____24

ВВЕДЕНИЕ

Развитие систем теплоснабжения поселений в соответствии с требованиями Федерального закона Российской Федерации от 27 июля 2010 г. N 190-ФЗ "О теплоснабжении"  необходимо для удовлетворения спроса на тепловую энергию и тепловую мощность, теплоснабжение наиболее экономичным способом, внедрения энергосберегающих технологий. Развитие системы теплоснабжения осуществляется на основании схем теплоснабжения.

Схема теплоснабжения Борцовского сельсовета Тагучинского района Новосибирской области разработана на основании заказа и задания на проектирование, выданных Администрацией Борцовского сельсовета Тагучинского района Новосибирской области.

Данной работой в соответствии с заданием на проектирование предусматривается разработка схемы теплоснабжения с. Борцово.

Нормативно–правовая база для разработки схемы

– постановления Правительства Российской Федерации от 22 февраля 2012 г. №154 "О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения";

– Федеральный закон «О теплоснабжении». Приказ №190-ФЗ от 27.07.2010 г.;

– СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети». Постановление Госстроя России от 24 июня 2003 года № 110;

– СП 124.13330.2012 «Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-

2003». Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 30 июня 2012 года №280.

Сроки реализации схемы

В соответствии с требованиями постановления Правительства Российской Федерации от 22 февраля 2012 г. №154 "О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения" схема будет реализована в период с 2015 по 2032 годы.

Финансовые ресурсы, необходимые для реализации схемы

Финансирование мероприятий планируется проводить за счет получаемой прибыли муниципального предприятия от продажи тепла, установления надбавки к ценам (тарифам) для потребителей, платы за подключение к сетям теплоснабжения, а также и за счет средств внебюджетных источников.

1. СОВРЕМЕННОЕ И ПРОГНОЗИРУЕМОЕ СОСТОЯНИЕ ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

1.1 Технико-экономические показатели муниципального образования

Технико-экономические показатели муниципального образования представлены в таблице 1.  Значения показателей прогнозируемых величин приняты в соответствии с пунктом 5 таблица 5.1 (Материалы по обоснованию генерального плана МО Борцовского сельсовета Тагучинского района Новосибирской области).

Таблица 1. -  Основные технико-экономические показатели муниципального образования

| № | Показатель | Ед. измерения | Существ. положение | Первая очередь строительства | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Территория |  |  |  |  |
| 1.1. | Площадь территории сельского совета | га | 16529 | 16529 | 16529 |
| 1.2 | Численность населения, занятого в личном подсобном хозяйстве | чел./% |  |  |  |
| 2. | Жилищное строительство |  |  |  |  |
| 2.1 | Жилищный фонд | тыс.м.кв. общ. пл. квартир | 18,2 | 26,4 | 38,2 |
| 2.2 | Новое жилищное строительство | тыс.м.кв. общ. пл. квартир |  | 8,2 | 20,0 |
| 2.3 | Средняя обеспеченность населения общей площадью квартир | м2/чел. | 15,8 | 22,0 | 30,0 |
| 3. | Учреждения культурно-бытового обслуживания населения |  |  |  |  |
| 3.1 | Детские дошкольные учреждения-всего | мест | 40 | 90 | 90 |
|  | на 1000 человек | мест | 35 | 75 | 70 |
| 3.2 | Общеобразовательные школы -всего | мест | 200 | 200 | 200 |
|  | на 1000 человек | мест | 173 | 167 | 157 |
| 3.3 | ФАП | объект | 1 | 3 | 3 |
| 3.4 | Предприятие торговли | м2 торг. пл. | 180 |  |  |
|  | на 1000 человек | м2 торг. пл. | 156 |  |  |
| 3.5 | Предприятия бытового обслуживания-всего | раб. мест | - | 9 | 9 |
|  | на 1000 человек | раб. мест | - | 7 | 7 |
| 4. | Транспортная инфраструктура |  |  |  |  |
| 4.1 | Протяженность дорог, всего | км | 80 | 80 | 80 |
| 5. | Инженерная инфраструктура |  |  |  |  |
| 5.1 | Водоснабжение |  |  |  |  |
|  | -расходы воды | м3/сут |  | 770 | 852,6 |
|  | -источник |  | скважины |  |  |
| 5.2 | Канализация |  |  |  |  |
|  | -расход стоков | м3/сут. |  | 419,3 | 495,3 |
|  | -очистка |  | Местная (автономные о.с), ЛОС модульные |  |  |
| 5.3 | Теплоснабжение |  |  |  |  |
|  | -источник |  | автономное, котельные, печи |  |  |
|  | -топливо |  | уголь |  | природный газ |
| 5.4 | Электроснабжение |  |  |  |  |
|  | -расчетная нагрузка | кВт |  | 554 | 472 |
|  | -электропотребление | тыс.кВт час/год |  | 2964 | 2426,5 |
|  | -источник |  | Система «Новосибэнерго» |  |  |
| 5.5 | Газоснабжение |  |  |  |  |
|  | -годовой расход газа | тыс.м3/год |  | - | 8890 |
|  | -часовой расход газа | м3/час |  | - | 1497 |
|  | -источник |  | - | - | Природный газ, газопровод высокого давления |
| 5.6 | Телефонизация |  |  |  |  |
|  | -кол-во телефонов | т.точек |  | 411 | 435 |
| 5.7 | Охрана окружающей среды |  |  |  |  |
|  | -кол-во твердых бытовых отходов | тыс. т/год |  | 0,36 | 0,38 |
|  | -жидкие нечистоты | тыс. м3/год |  | 2,40 | 2,54 |

1.2  Краткая характеристика физико-географических и климатических условий

- 1.2.1  Климат

Территория Борцовского сельсовета расположена в юго-восточной части  Новосибирской области. В соответствии со СНиП 23-01-99 «Строительная климатология» территория поселения относится к I строительно-климатической зоне, подрайон 1В. Территория поселения находится в умеренном климатическом поясе с континентальным климатом (средняя температура января  –24,0°С, июля +22,0°С). Перепады температуры в течение суток могут достигать 27°С, максимальная температура +37°С, минимальная –54°С. Средняя годовая температура воздуха –0,9°С, июля +18°, января –20,1°С. Отрицательные температуры (заморозки) отмечались до 22 июня и с 3 сентября. Холодный период длится 181 день. Продолжительность безморозного периода составляет в среднем 90 дней. Годовое количество осадков – 410-420°мм, в мае-июне выпадает 95-120°мм, в августе-сентябре – 110-130. Заморозки начинаются в первой декаде сентября, заканчиваются в конце мая, на почве – в первой декаде июня. Первые заморозки в среднем наблюдается в начале сентября. Последние заморозки наблюдаются в конце мая. Продолжительность отопительного периода около 200 дней. Средняя температура отопительного периода - 10ºС.  Глубина промерзания почвы колеблется от 1 до 2 метров.

В соответствии со СНиП 2.01.07-85* «Нагрузки и воздействия» к IV снеговому, III ветровому району. На территории района преобладают южные и юго-западные ветры. Их повторяемость превышает 40%. Средняя годовая скорость ветра изменяется от 2.5 до 4.9 м/с, абсолютный максимум скорости ветра зимой до 28 м/с, летом до 36 м/с. Штили наиболее часты в июле и августе. Штормовые ветры наблюдаются в основном в мае, сентябре и октябре.

Климат поселения характеризуется холодной продолжительной зимой с метелями и значительным снежным покровом. Максимальное количество осадков за теплый период до 350 мм. Максимальное количество осадков за 7 дней зафиксировано в июле 180 мм. Обычная толщина снежного покрова 50 см. Максимальное значение 72 см. Интенсивное таяние снегов в районе начинается с 5 по 18 апреля. Обычно подъем паводковых вод (до 840 см) происходит в период с 12 по 26 апреля.

Западная и центральная части Тогучинского района могут испытывать недостаток влаги. Здесь вероятность потерь урожая от засух – 20%. Вероятность потерь урожая от неблагоприятных условий уборки по всей территории – 40-50%.

Тогучинский район входит в лесостепную зону. Растительный покров представляет собой чередование участков степных и лесных массивов. Значительная часть района занята степными злако-разнотравными лугами, нарушаемые кое-где березовыми колками.

Вывод: климатические условия планировочных ограничений не вызывают (ГП МО Борцовского сельсовета).

Рельеф и почвенный покров

Внутриматериковое географическое положение района определяет его природные условия. Преобладает холмистый характер земной поверхности, резко континентальный климат средних широт. Большая часть района расположена в лесостепной зоне Западно-Сибирской равнины, южная часть находится в пределах гор Южной Сибири. Северная и центральная части района расположены на равнине, расчлененной плоскими увалами, долинами рек и оврагами. Южная часть территории района покрыта сопками и пологими отрогами Салаирского кряжа. Рельеф местности характеризуется следующими максимальными высотами:

- южная часть района - г. Лысая 485 м над уровнем моря;

- средняя часть - сопка Холодная 381 м;

- северная часть - высота 291 м.

Тогучинский район, расположенный в юго-восточной части области, занимает самую повышенную ее часть. Территория представляет собой полого-увалистую предгорную равнину. Прослеживается субмеридиональная «барьерно-высотная» (предгорно-низкогорного типа) поясность вследствие восходящего эффекта в перемещении воздушных масс, обусловленного орографическим влиянием Салаирского кряжа. Повышенная равнина на востоке переходит в низкогорье Салаира с абсолютными отметками до 523 м, к западу отметки понижаются до 139 м. Лесостепь, мозаично чередуясь с лиственными и лиственно-хвойными лесами, переходит в пределах Салаирского кряжа в темнохвойную (черневую) тайгу. Предгорная равнина сильно расчленена оврагами, логами, долинами р. Иня и ее многочисленными притоками. Иня имеет четко выраженную долину с тремя надпойменными террасами и поймой.

Борцовский сельсовет имеет холмистый рельеф. Вся территория поселения равномерно разрезается реками и ручьями с характерным  понижение рельефа к р. Иня в которую впадают остальные реки.

Почвенный покров Присалаирской наклонной равнины представлен черноземами выщелоченными и оподзоленными. Здесь довольно широко распространены также серые лесные оподзоленные почвы - темно-серые, серые, а при переходе в Салаирский кряж и светлосерые.

В связи с относительно высоким общим расчленением равнины лугово-черноземные почвы локализуются здесь лишь по нижним частям пологих склонов и их шлейфам, а также по днищам балок в сочетании с черноземно-луговыми. Эти почвы отличаются как высокой гумусированностью и повышенной мощностью гумусового горизонта (до 60-70 см), так и промытостью профиля, а вследствие этого проявлением в нем признаков оподзоливания. По долинам местных рек формируются луговые оподзоленные почвы, а иногда и болотные.

В пределах Салаирского кряжа почвенный покров состоит в основном из серых и светло-серых оподзоленных суглинистых почв, замещающихся на водораздельной, довольно расчлененной части кряжа, своеобразными дерново-глубокоподзолистыми почвами, слабо промерзающими и имеющими четко дифференцированный (элювиально-иллювиальный) профиль. Только отдельные участки с серыми и светло-серыми оподзоленными почвами распахиваются (вовлекаются под огороды), а остальная территория используется в качестве сенокосов и пастбищ.

Балл бонитета почвенного покрова: пашни – 73; кормовых угодий – 58; сельскохозяйственных угодий – 66. Расчетная урожайность яровой пшеницы – 20,3 ц/га. Использование почвенно-климатических ресурсов – 76,8%. Распаханность – 22%, кормовые угодья – 18%, залесенность – 50,3%, заболоченность – 2%.

Гидрография и гидрология

Поверхностные водные объекты представлены водотоками: реки,  ручьи; и водоёмами: пруды, болота.

По территории Борцовского сельсовета протекают многочисленные малые реки, самая длинная из которых р. Канарбуга.

1.3 Характеристика населенного пункта

Село Борцово

Населенный пункт Борцово является центром муниципального образования  Борцовского сельсовета.

Общая численность населения, по данным на « 01» января 2015 г., составляет 875 чел.

Жилой фонд представлен, в основном, усадебной, одноквартирной застройкой.

В населенном пункте расположены:

- общественные здания: Дом культуры, школа, детский сад,  почтовое отделение, Фельдшерско-акушерский пункт, контора, столовая,  4 магазина, мастерская, гараж.

- производственные предприятия: колхоз «Имени Пушкина», МУП «Борцовское»

Таблица 2

| № п/п | Наименование показателей | Современное состояние (2014 г) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Общая площадь земель в границах населенного пункта (га) | 1169 |
|  | В том числе: |  |
|  | - жилые зоны | 15 |
|  | - общественно – деловые зоны |  |
|  | - производственно – коммунальные зоны |  |
|  | - сельскохозяйственного использования | 567 |
|  | - специального назначения |  |
|  | - рекреационные зоны |  |
|  | - иные | 587 |
| 2 | Численость постоянного населения, (чел) | 851 |
| 3 | Численность временного населения, (чел) | 24 |
| 4 | Количество жилых домов, общее (ед.) | 229 |
|  | одноквартирные | 192 |
|  | многоквартирные | 37 |
| 5 | Количество организаций/предприятий, общее (ед.) | 9 |
|  | общественные организации | 5 |
|  | производственные предприятия | 1 |
|  | торговые организации | 3 |

2. СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

2.1 Основные сведения о системе теплоснабжения

Основные параметры и сведения о схеме теплоснабжения представлены в таблице 3

Таблица 3 - Сведения о существующей системе теплоснабжения

| село Борцово |  |
| --- | --- |
| Котельная | модульная |
| Расположение | в 300 метрах на северо – восток от середины села |
| Срок эксплуатации | 40 лет |
| Вид топлива | уголь |
| Потребление основного топлива, тонн | 936 |
| Тип котлов | водогрейный |
| Марка котлов | КВр-0,93 |
| Год установки | 2012 |
| Фактический износ | 30% |
| Производительность номинальная | 1,6 |
| Производительность фактическая | 1,6 |
| Напор |  |
| Установленная тепловая мощность, Гкал/ч | 1,6 |
| Подключенная тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч | 0,9 |
| Полезный отпуск за год всего, Гкал | 2396 |
| Потери тепловой энергии в тепловых сетях от источника, Гкал/час | 0,076 |
| Количество отказов и ремонтов за последние 3 года | 3 |
| Трубопровод теплоснабжения | кольцевой |
| Вид прокладки | подземный |
| Запитан по схеме | радиальная |
| Общая протяженность, км | 1,06 |
| Диаметр труб, мм | 80 |
| Материал труб | сталь |
| Год укладки | 1975 |
| Фактический износ | 100% |
| Вводы в нежилой фонд | здание клуба |
|  | здание больницы |
|  | здание школы |
|  | здание детского сада |
|  | здание магазина |
|  | почта., церковь, магазин, контора, столовая, школьный гараж |
| Кол-во вводов в нежилой фонд | 12 |
| Вводы в жилой фонд | ул. Центральная №66, 66, 68, 76, 78, 81, 89) |
|  | ул. Кирпичная, №1 |
| Кол-во вводов в жилой фонд | 8 |
| Температурный график котельной | 950/700 С |

Балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей

Таблица 4 - Баланс тепловой мощности

| Наименование котельной | Установленная производительность котельной, Гкал/час | Расчетная подключенная нагрузка, Гкал/час | Потери мощности в тепловых сетях, Гкал/час | Собственные нужды, Гкал/год | Полезный отпуск тепловой энергии, Гкал/год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная, с. Борцово | 1,6 | 0,9 | 0,076 | 100 | 2396 |

2.2 Бесхозные объекты

В  МО  Борцовского сельсовета Тагучинского района Новосибирской области безхозных объектов нет.

3. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ

3.1 Жилищное строительство

Учитывая, планируемое развитие инженерной, транспортной, социальной инфраструктур территории Борцовского сельсовета Тагучинского района Новосибирской области, повышения экономической и миграционной привлекательности сельского поселения, проектом предлагаются территории для развития индивидуального жилищного строительства. Развитие жилищного строительства предлагается как на новых территориях, включаемых в границы населенных пунктов, так и на свободных от застройки территориях в пределах существующих границ населенных пунктов сельского поселения за границами зон планировочных ограничений.

3.2 Теплоснабжение

Теплоснабжение является одной из основных подсистем энергетики. На теплоснабжение народного хозяйства и населения расходуется около 1/3 всех используемых в стране первичных топливно-энергетических ресурсов.

Основными направлениями совершенствования этой подсистемы являются концентрация и комбинирование производства теплоты и электрической энергии (теплофикация). Теплоснабжение от теплоэлектроцентралей сочетается с целесообразным применением экономичных котельных установок и утилизацией вторичных энергоустановок.

Эффективность использования теплоты во многих случаях недостаточна: завышены потери теплоты в тепловых сетях; разрегулирована и низкая гидравлическая устойчивость систем теплопотребления обуславливают общий перерасход теплоты и теплоносителя при недогреве одних и перегреве других потребителей. Важнейшими задачами теплоэнергетиков являются разработка и внедрение в системах теплоснабжения рациональных тепловых и гидравлических режимов, технических и организационных мероприятий, обеспечивающих максимальную экономичность работы этих систем, высокую эффективность и надежность их эксплуатации, а также нормального микроклимата в жилых, общественных и производственных помещениях.

Разработка и внедрение указанных режимов и мероприятий являются предметом наладки централизованных систем теплоснабжения.

При выполнении наладочных работ необходимо также по мере возможности разрабатывать мероприятия по совершенствованию организации эксплуатации и подготовки персонала, снижению тепловых и гидравлических потерь в сети и утечки теплоносителя, улучшению качества подпиточной воды, борьбе с внутренней и наружной коррозией, а также по организации учета отпуска и потребления теплоты.

Наладка системы централизованного теплоснабжения по технологии ее исполнения включает в себя три этапа.

На первом этапе разрабатываются технические и организационные мероприятия, обеспечивающие требуемые расходы теплоносителя через все системы теплопотребления при надежном, безопасном и наиболее экономичном для данных условий режиме работы всех звеньев системы теплоснабжения.

Первый этап включает в себя уточнение схем сетевой водоподогевательной установки источника теплоты и наружных тепловых сетей, в том числе сете, принадлежащих потребителям теплоты, а также тепловых пунктов. Важнейшим элементом является уточнение или определение тепловых нагрузок систем теплопотребления, подключенных к тепловым сетям.

На основании полученных данных производится: разработка графиков отпуска теплоты; определение расчетных расходов сетевой воды; определение гидравлических характеристик источника теплоты и тепловых сетей; гидравлический расчет источника теплоты и тепловых сетей; разработка гидравлического режима работы системы теплоснабжения, построение графиков давлений в тепловых сетях; выбор принципиальных схем автоматического регулирования и защиты сетей теплоснабжения; разработка технических и организационных мероприятий, направленных на обеспечение рассчитанных гидравлического и теплового режимов работы системы теплоснабжения.

На втором этапе разработанные технические решения внедряются во всех звеньях системы. При этом особое внимание уделяется мероприятиям, влияющим на гидравлический режим сети и систем.

Третий этап заключается в регулировке системы по фактическому ее состоянию после проведения работ первых двух этапов.

3.2.1 Анализ схемы теплоснабжения поселения

Котельная, с. Борцово

Основные объекты теплоснабжения  в с. Борцово – центральная котельная, тепловые сети, протяженностью 1,06 км были введены в эксплуатацию в 1975 году. Основные магистрали трубопровода выполнены из стальных труб диаметра 80 мм. Схема прокладки тепловой сети радиальная. Тепловая сеть проложена подземно.

Оборудование котельной:

-   котельный агрегат КВр-0,93 – 2 шт., 2012 г.

- дымосос

- сетевой насос

Основным видом топлива для выработки тепловой энергии  является каменный уголь. Объем потребления каменного угля в базовом году составило 936 тонн. Объем потребления электрической энергии на цели отопления за 2014 год составил 81082 кВт/ч.

Расчетный объем производства тепловой энергии:

Q = 936 тонн/год *0,768*7 Гкал *0,8(КПД котла)= 4025,5 Гкал/год

Общая установленная мощность  котельной равна 1,6 Гкал/час. Средняя производительность котельных агрегатов за отопительный сезон 5544 часов и объемом выработки тепловой энергии 4025,5 Гкал. С учетом потерь, в тепловых сетях составляющим 0,076 Гкал/час (421,344 Гкал/год)  средняя тепловая нагрузка за отопительный период составляет 0,65 Гкал/час.

Таблица 5

| № п/п | Список абонентов | т/мощ-ть Гкал/год | Т11 | Т21 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | факт. |  |
| 1. | Индивидуальные дома | 782,5 | 52 | 48 |
| 2. | Больница | 42,5 | 52 | 48 |
| 3. | Магазин | 98,5 | 52 | 48 |
| 4. | Администрация | 72,5 | 50 | 48 |
| 5. | Почта | 12,3 | 50 | 46 |
| 6. | Борцовский КДЦ | 177,8 | 50 | 46 |
| 7. | Школа | 477,7 | 50 | 48 |
| 8. | Детский сад | 242,6 | 50 | 48 |
| 9. | Здания колхоза «Им. Пушкина» | 114,8 | 50 | 48 |
| 10. | Ростелеком | 4,7 | 50 | 48 |
| 9. | Котельная | 100 | 55 | 48 |

Расчет отопительной тепловой нагрузки потребителей.

Qо_период = Qо_макс*[(Tв_р-Tн_ср.период)/(Tв_р-Tнро)]*N

где: Qо_период – количество тепловой энергии на отопление, потребленное в рассматриваемом периоде, Гкал; Qо_макс – расчетная (т.е. максимальная) присоединенная  отопительная  тепловая нагрузка абонента (здания), Гкал/ч; Tв_р – расчетная (нормативная) температура воздуха в отапливаемых помещениях зданий, С;            Tнро – температура наружного воздуха, расчетная для проектирования отопления (принимается по данным нормативного документа СНиП 23-01-99* «Строительная климатология»); Tн_ср. период – средняя температура наружного воздуха за период, С. Нормативные значения  среднемесячной температуры наружного воздуха   для каждого рассматриваемого периода  принимаются  по данным нормативного документа СНиП 23-01-99* «Строительная климатология».  N – число часов в рассматриваемом  месяце, час.

Qо_макс= Qо_период /[(Tв_р-Tн_ср.период)/(Tв_р-Tнро)]*N= 3604,156/[(20+8,3)/(20+39)]*5544= 1,35 Гкал/час

Расчет расхода сетевой воды.

Q = G*Cв*(Твх-Твых) = G*Cв*(Т1-Т2)

где: Q -  отопительная тепловая нагрузка, Гкал/ч ; Cв = 4,19 кДж/(кг*С) = 1 ккал/(кг*С) – массовая теплоемкость воды; Т1 – температура сетевой  воды в подающем  трубопроводе тепловой сети, С; Т2 – температура сетевой  воды в обратном  трубопроводе тепловой сети, С; G – расход воды (греющего теплоносителя), кг/ч, т/ч.

И  тогда  расход  воды  из предыдущей формулы  выражается следующим образом:

G = Q*10^3 / [Cв*(Т1-Т2)]= 1,35*10^3 / [1*(52-48 ]=5,4 т/ч

Таблица 6 - Тепловой баланс котельной

| Установленная тепловая мощность котельной | Гкал/час | 1,6 |
| --- | --- | --- |
| Располагаемая тепловая мощность котельной (годовая) | Гкал/год | 8870,4 |
| Расчетная тепловая нагрузка потребителей | Гкал/час | 1,35 |
| Средняя производительность котельной | Гкал/час | 0,65 |
| Выработка тепловой энергии | Гкал/год | 2396 |
| Годовой расход топлива | т/ год | 936 |
| Потери тепловой энергии в тепловых сетях от источника | Гкал/час | 0,076 |
| Расход теплоносителя при графики 52- 48 | т/час | 5,4 |
| КПД котельной | % | 80 |

Анализ данных представленных в таблицах 5 и 6 показал, что котельные работают в нормальном режиме. За последние 3 года на тепловых сетях и оборудовании котельной произошло 3 отказа работы системы теплоснабжения. На данном этапе развития тепловой сети  дефицита тепловой мощности не выявлено. Согласно генеральному плану развития МО Борцовского сельсовета в перспективе до 2032 года основной задачей является модернизация тепловой сети и теплового оборудования с целью увеличения надежности, эффективности, бесперебойности теплоснабжения.

- 3.2.1.1 Топливные балансы источников тепловой энергии и система обеспечения топливом.

В настоящий момент основным топливом, использующимся при производстве тепловой энергии котельными с. Борцово, является уголь.

В таблице 7 представлены данные по годовому потреблению каменного угля.

Таблица 7 - Годовые объемы потребления топлива

| Наименование объекта | Израсходовано за год топлива, т.у.т. | Израсходовано за год каменного угля, т |
| --- | --- | --- |
| Котельная, с Борцово | 718,848 | 936 |

3.2.2 Температурный график тепловой сети

Температуры сетевой воды, в зависимости от температуры наружного воздуха, определенные при расчете температурного графика.

Температурный график тепловых сетей дает возможность поставщикам теплопередающих компаний устанавливать режим соответствия температуры передаваемого и возвратного теплоносителя среднесуточным температурным показателям окружающего воздуха.

В отопительный период для каждого населенного пункта РФ разрабатывается температурный график теплоснабжения (в небольших поселениях – температурный график котельной), который обязывает тепловые станции разного уровня обеспечивать технологические условия поставки теплоносителя потребителям.

Температурный график отопления - нормальный температурный график контуров отопительных сетевых трубопроводов, работающих исключительно на отопительную нагрузку и регулируемых централизованно.

Рисунок 1 -  Температурный график системы теплоснабжения

3.2.3 Источники теплоснабжения

Источниками теплоснабжения п. Октябрьский является котельные на твердом топливе (уголь).

Котельная установка представляет собой комплекс устройств, размещенных в специальных помещениях и служащих для преобразования химической энергии топлива в тепловую энергию  горячей воды. Основные элементы котельной установки — котел, топка, питательные и тягодутьевые устройства, устройства топливоподачи и автоматического регулирования и др.

Котел — это теплообменное устройство, в котором теплота от горячих продуктов сгорания топлива передается воде. В результате этого  в водогрейных котлах нагревается до требуемой температуры.

Топочное устройство служит для сжигания топлива и превращения его химической энергии в теплоту нагретых газов.

Питательные устройства (насосы, инжекторы) предназначены для подачи воды в котел.

Тягодутьевое устройство состоит из дутьевых вентиляторов, системы газовоздуховодов, дымососов и дымовой трубы, с помощью которых обеспечиваются подача необходимого количества воздуха в топку и движение продуктов сгорания по газоходам котла, а также удаление их в атмосферу. Продукты сгорания, перемещаясь по газоходам и соприкасаясь с поверхностью нагрева, передают теплоту воде.

Для обеспечения более экономичной работы современные котельные установки имеют вспомогательные элементы: водяной экономайзер и воздухоподогреватель, служащие соответственно для подогрева воды и воздуха; устройства для подачи топлива и удаления - золы, для очистки дымовых газов и питательной воды; приборы теплового контроля и средства автоматизации, обеспечивающие нормальную и бесперебойную работу всех звеньев котельной.

Котельные установки в зависимости от типа потребителей разделяются на энергетические, производственно-отопительные и отопительные. По виду вырабатываемого теплоносителя они делятся на паровые (для выработки пара) и водогрейные (для выработки горячей воды).

Отопительные котельные установки (в основном водогрейные) предназначены для обслуживания систем отопления, горячего водоснабжения и вентиляции производственных и жилых помещений.

В зависимости от масштаба теплоснабжения отопительные котельные разделяются на местные (индивидуальные), групповые и районные.

Групповые отопительные котельные обеспечивают теплотой группы зданий, жилые кварталы или небольшие микрорайоны. Такие котельные оборудуют  водогрейными котлами, как правило, большей теплопроизводительности, чем котлы для местных котельных. Эти котельные обычно размещают в специальных зданиях.

В котельных с. Борцово используются следующие котельные агрегаты КВр-0,93.

Данный котельный агрегаты имеет следующие характеристики.

Таблица 8 - Технические характеристики водогрейного котла КВр-0,93

| Марка котла | Котел КВр-0,93 |
| --- | --- |
| Мощность, МВт | 0,93 |
| Мощность, Гкал | 0,8 |
| Вид топлива | Уголь |
| КПД котла, не менее, % | 80 |
| Расход топлива, кг/ч | 190 |
| Температура уходящих газов, °C | 200 |
| Температура воды, °C | 70-95 |
| Давление рабочей среды, МПа | 2,5-6 |
| Гидравлическое сопротивление, МПа | 0,07 |
| Аэродинамическое сопротивление, Па | Не более 290 |
| Срок службы котла | не менее 10 лет |

3.2.4 Схема системы теплоснабжения

(см. приложение 1)

4. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ  И ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ

4.1 Предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии

Котельные агрегаты  в котельных с. Борцово Квр-0,93 (2012 г.) по данным обслуживающей организации имеют до 30 % износа. Срок службы котельных агрегатов составляет не менее 10 лет. В связи с этим рекомендуется производить своевременное обслуживание оборудования согласно технической документации. Для оборудования с большим процентом износа рекомендуется своевременно проводить капитальный ремонт или переоборудование.

Таблица 9 - Перечень мероприятий по модернизации и техническому обслуживанию котельной

| № п/п | Наименование мероприятий | Сроки реализации мероприятия | Объемные показатели |
| --- | --- | --- | --- |
| 11 | Мероприятия по развитию системы теплоснабжения | 2015-2032 |  |
| 2 | Замена котла | 2025-2030 | 2 |
| 3 | Ремонт здания котельной | 2017 | 1 |

4.2  Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей

Реконструкция существующих участков тепловых сетей необходима для обновления трубопроводов с истекшим сроком службы и требующих капитального ремонта.  В случае замены участков тепловой сети рекомендуется использовать современные материалы трубопроводов и их тепловой изоляции, что значительно увеличивает срок службы трубопровода. Основной проблемой организации качественного и надежного теплоснабжения поселения является износ тепловых сетей. Значительная часть сетей имеет фактический ресурс, превышающий нормативный ресурс. В рассматриваемой настоящей работой перспективе (до 2032 года) по мере истечения ресурса участков тепловой сети рекомендуется проводить периодическое техническое освидетельствование и  своевременную реконструкцию участков трубопровода не прошедших техническое освидетельствование (РД 153-34.0-20.522-99 Типовая инструкция по периодическому техническому освидетельствованию трубопроводов тепловых сетей в процессе эксплуатации.)  Срок эксплуатации трубопровода тепловой сети составляет 20-25 лет.

Существует несколько способов проведения диагностики тепловых сетей, с помощью которых планируются капитальные и текущие ремонты.

Методы технической диагностики:

Метод акустической эмиссии. Метод, проверенный в мировой практике и позволяющий точно определять местоположение дефектов стального трубопровода, находящегося под изменяемым давлением, но по условиям применения на действующих тепловых сетях имеет ограниченную область использования.

Метод магнитной памяти металла. Метод хорош для выявления участков с повышенным напряжением металла при непосредственном контакте с трубопроводом тепловых сетей. Используется там, где можно прокатывать каретку по голому металлу трубы, этим обусловлена и ограниченность его применения.

Метод наземного тепловизионного обследования с помощью тепловизора. При доступной поверхности трассы, желательно с однородным покрытием, наличием точной исполнительной документации, с применением специального программного обеспечения, может очень хорошо показывать состояние обследуемого участка. По вышеназванным условиям применение возможно только на 10% старых прокладок. В некоторых случаях метод эффективен для поиска утечек.

Тепловая аэросъемка в ИК-диапазоне. Метод очень эффективен для планирования

ремонтов и выявления участков с повышенными тепловыми потерями. Съемку необходимо проводить весной (март-апрель) и осенью (октябрь-ноябрь), когда система отопления работает, но снега на земле нет.

Метод акустической диагностики. Используются корреляторы усовершенствованной конструкции. Метод имеет перспективу как информационная составляющая в комплексе методов мониторинга состояния действующих теплопроводов, он хорошо вписывается в процесс эксплуатации и конструктивные особенности прокладок тепловых сетей.

Опрессовка на прочность повышенным давлением. Метод применялся и был разработан с целью выявления ослабленных мест трубопровода в ремонтный период и исключения появления повреждений в отопительный период. Он имел долгий период освоения и внедрения, но в настоящее время в среднем стабильно показывает эффективность 93-94%. То есть 94% повреждений выявляется в ремонтный период и только 6% уходит на период отопления.

С применением комплексной оперативной системы сбора и анализа данных о состоянии теплопроводов, опрессовку стало возможным рассматривать, как метод диагностики и планирования ремонтов, перекладок тепловых сетей. Опыт планирования ремонтов, анализ состояния действующих сетей, опыт применения различных методов диагностики позволяет сделать следующие предложения для будущих нормативных документов по тепловым сетям.

1. Техническую диагностику на предприятиях тепловых сетей нужно внедрять системно одновременно с изменением системы планирования и проведения ремонтных работ и индивидуально в зависимости от особенностей конкретного предприятия.

2. Нормы эксплуатации необходимо разрабатывать отдельно для каждой теплоснабжающей организации на основании перевода всех данных в электронный вид и последующего анализа.

5. ИНВЕСТИЦИИ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ ОБЪЕКТОВ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

5.1 Инвестиции в источники теплоснабжения

В период реализации программы до 2032 года потребуется реконструкция действующих источников тепловой энергии в связи с полным износом оборудования.

В период 2015 -2020 гг. в соответствии с Федеральным законом от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении в отдельные законодательные акты Российской Федерации» на границах балансовой принадлежности необходима установка приборов учета энергоресурсов (согласно проектной документации).

Оснащение приборами учета тепловой энергии существующей котельной. Узел учета на котельной – это комплекс приборов и устройств, предназначенный для учета тепловой энергии, теплоносителя, а также для контроля и регистрации его параметров. Конструктивно узел учета представляет собой набор «модулей», которые врезаются в трубопроводы. В узел учета тепла входят: вычислитель, преобразователи расхода, температуры, давления, приборы индикации температуры и давления, а также запорная арматура. Стоимость организации приборного учета на существующей котельной с. Борцово составит 583,106 тыс. рублей  (таблица 10)

Таблица 10 - Расчет стоимости установки прибора учета тепловой энергии (один комплект)

| Статья расхода | Стоимость, руб. |
| --- | --- |
| Проектная документация | 87640 |
| Комплект многопоточного теплосчетчика МКТС с четырьмя расходомерами | 179840 |
| Итого | 267480 |
| НДС | 48146 |
| Итого + НДС | 583106 |

Инвестиции в реконструируемые источники теплоснабжения по периодам приведены в таблице 11.

Таблица 11.

| № | Наименование объекта | Обоснование необходимости строительства ил реконструкции | Эффект от реализации мероприятия | Объемы финансирования тыс. руб. | Сроки реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 1 | Замена котлов | Износ оборудования. | Экономия энергоресурсов, надежность теплоснабжения и повышение производительности | 800 | 2025-2030 г. |
| 2 | Ремонт здания котельной |  |  | 250,0 | 2015-2020 г. |
| 43 | Установка прибора учета тепловой энергии |  | № 261-ФЗ от 23.11.2009 | 583,106 | 2015-2020 г. |
|  |  |  | Итого | 1633,106 |  |

5.2 Инвестиции в тепловые сети

Нормативный срок службы тепловых сетей составляет 20-25 лет. В период реализации плана развития до 2032 года рекомендуется заменить участки трубопроводов согласно показателю фактического износа.

Износ тепловой сети с. Борцово по данным теплоснабжающей организации составляет 100 %. Рекомендуется заменить  и реконструировать участки тепловой сети в с. Борцово. Общая протяженность тепловой сети составляет 1.06 км Ду= 80 мм.

Удельные затраты на реконструкцию тепловых сетей различных диаметров приведены на рисунке 1.

Рисунок 2 - Удельная стоимость прокладки 1 мп тепловой сети в зависимости от диаметра трубопровода.

6. РЕШЕНИЕ ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ ЕДИНОЙ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ

Решение по установлению единой теплоснабжающей организации осуществляется на основании критериев определения единой теплоснабжающей организации, установленных в правилах организации теплоснабжения, утверждаемых Правительством Российской Федерации. В соответствии со статьей 2 пунктом 28 Федерального закона 190 «О теплоснабжении»: «Единая теплоснабжающая организация в системе теплоснабжения (далее - единая теплоснабжающая организация) - теплоснабжающая организация, которая определяется в схеме теплоснабжения федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения (далее - федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения), или органом местного самоуправления на основании критериев и в порядке, которые установлены правилами организации теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации». В соответствии со статьей 6 пунктом 6 Федерального закона 190 «О теплоснабжении»: «К полномочиям органов местного самоуправления поселений, городских округов по организации теплоснабжения на соответствующих территориях относится утверждение схем теплоснабжения поселений, городских округов с численностью населения менее пятисот тысяч человек, в том числе определение единой теплоснабжающей организации». Предложения по установлению единой теплоснабжающей организации осуществляются на основании критериев определения единой теплоснабжающей организации, установленных в правилах организации теплоснабжения, утверждаемых Правительством Российской Федерации. Предлагается использовать для этого нижеследующий раздел проекта.

Постановления Правительства Российской Федерации «Об утверждении правил организации теплоснабжения», предложенный к утверждению Правительством Российской Федерации в соответствии со статьей 4 пунктом 1 ФЗ-23 190 «О теплоснабжении»: Критерии и порядок определения единой теплоснабжающей организации:

1. Статус единой теплоснабжающей организации присваивается органом местного самоуправления или федеральным органом исполнительной власти (далее – уполномоченные органы) при утверждении схемы теплоснабжения поселения, городского округа, а в случае смены единой теплоснабжающей организации – при актуализации схемы теплоснабжения.

2. В проекте схемы теплоснабжения должны быть определены границы зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций). Границы зоны (зон) деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций) определяются границами системы теплоснабжения, в отношении которой присваивается соответствующий статус. В случае, если на территории поселения, городского округа существуют несколько систем теплоснабжения, уполномоченные органы вправе: -определить единую теплоснабжающую организацию (организации) в каждой из систем теплоснабжения, расположенных в границах поселения, городского округа; -определить на несколько систем теплоснабжения единую теплоснабжающую организацию, если такая организация владеет на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в каждой из систем теплоснабжения, входящей в зону её деятельности.

3. Для присвоения статуса единой теплоснабжающей организации впервые на территории поселения, городского округа, лица, владеющие на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями на территории поселения, городского округа, вправе подать в течение одного месяца с даты размещения на сайте поселения, городского округа, города федерального значения проекта схемы теплоснабжения в орган местного самоуправления заявки на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации с указанием зоны деятельности, в которой указанные лица планируют исполнять функции единой теплоснабжающей организации. Орган местного самоуправления обязан разместить сведения о принятых заявках на сайте поселения, городского округа.

4. В случае если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подана одна заявка от лица, владеющего на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей системе теплоснабжения, то статус единой теплоснабжающей организации присваивается указанному лицу. В случае, если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подано несколько заявок от лиц, владеющих на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей системе теплоснабжения, орган местного самоуправления присваивает статус единой теплоснабжающей организации в соответствии с критериями настоящих Правил.

5. Критериями определения единой теплоснабжающей организации являются:

1) владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей совокупной установленной тепловой мощностью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организациииили тепловыми сетями, к которым непосредственно подключены источники тепловой энергии с наибольшей совокупной установленной тепловой мощностью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации;

2) размер уставного (складочного) капитала хозяйственного товарищества или общества, уставного фонда унитарного предприятия должен быть не менее остаточной балансовой стоимости источников тепловой энергии и тепловых сетей, которыми указанная организация владеет на праве собственности или ином законном основании в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации. Размер уставного капитала и остаточная балансовая стоимость имущества определяются по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату перед подачей заявки на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации.

6. В случае если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подано более одной заявки на присвоение соответствующего статуса от лиц, соответствующих критериям, установленным настоящими Правилами, статус единой теплоснабжающей организации присваивается организации, способной в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения. Способность обеспечить надежность теплоснабжения определяется наличием у организации технических возможностей и квалифицированного персонала по наладке, мониторингу, диспетчеризации, переключениям и оперативному управлению гидравлическими режимами, и обосновывается в схеме теплоснабжения.

7. В случае если в отношении зоны деятельности единой теплоснабжающей организации не подано ни одной заявки на присвоение соответствующего статуса, статус единой теплоснабжающей организации присваивается организации, владеющей в соответствующей зоне деятельности источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями, и соответствующей критериям настоящих Правил.

8. Единая теплоснабжающая организация при осуществлении своей деятельности обязана:

а) заключать и надлежаще исполнять договоры теплоснабжения со всеми обратившимися к ней потребителями тепловой энергии в своей зоне деятельности;

б) осуществлять мониторинг реализации схемы теплоснабжения и подавать в орган, утвердивший схему теплоснабжения, отчеты о реализации, включая предложения по актуализации схемы теплоснабжения;

в) надлежащим образом исполнять обязательства перед иными теплоснабжающими и теплосетевыми организациями в зоне своей деятельности;

г) осуществлять контроль режимов потребления тепловой энергии в зоне своей деятельности.

В настоящее время предприятие МУП  «Борцовское» отвечает всем требованиям критериев по определению единой теплоснабжающей организации. Таким образом, на основании критериев определения единой теплоснабжающей организации, установленных в проекте правил организации теплоснабжения, утверждаемых Правительством Российской Федерации, предлагается определить единой теплоснабжающей организацией МУП ЖКХ «Борцовское»

7. РЕШЕНИЯ ПО БЕСХОЗЯЙСТВЕННЫМ ТЕПЛОВЫМ СЕТЯМ

Статья 15, пункт 6 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ: «В случае выявления бесхозяйных тепловых сетей (тепловых сетей, не имеющих эксплуатирующей организации) орган местного самоуправления поселения или городского округа до признания права собственности на указанные бесхозяйные тепловые сети в течение тридцати дней с даты их выявления обязан определить теплосетевую организацию, тепловые сети которой непосредственно соединены с указанными бесхозяйными тепловыми сетями или единую теплоснабжающую организацию в системе теплоснабжения, в которую входят указанные бесхозяйные тепловые сети и которая осуществляет содержание и обслуживание указанных бесхозяйных тепловых сетей. Орган регулирования обязан включить затраты на содержание и обслуживание бесхозяйных тепловых сетей в тарифы соответствующей организации на следующий период регулирования».

На территории МО Борцовского сельсовета Тагучинского района бесхозных участков тепловой сети не обнаружено.

Приложение 1